##### Ausschreibungstext

WindowMaster Fensterantrieb WMU 86x-n

##### Bauvorhaben:	__________________________________________________________________

##### Gewerk:	Elektroinstallation

##### Titel:	Elektrischer Fensterantrieb Lüftung / RWA für Dachklappe

##### Typ WindowMaster WMU 86x-n zur aufgesetzten Montage

Pos.	Menge	    Text

Antrieb zur elektrischen Betätigung von Dachklappen und Klappfenster, Fabrikat  WindowMaster WMU 86x-n zur aufgesetzten Montage.

WMU 88x-n  Kettenantrieb mit digitaler Rückmeldung

Programmierbarer 24 VDC Kettenantrieb für die aufgesetzte Montage am Fensterprofil, passend an nahezu alle Fensterprofile aus Holz, Aluminium und Kunststoff, zur Einbindung in Lüftungs- und RWA-Systeme.

Der Fensterantrieb ist mit einer digitalen Rückmeldung für folgende Funktionen ausgestattet:

- Exakte Positionsrückmeldung.

- Exakter Synchronlauf von bis zu vier Kettenantrieben je Fenster.

Die Geschwindigkeiten, Kräfte und Reversierungsfunktionen sind frei programmierbar mit Programmiergerät WAT 100. Eine Änderung kann jederzeit auch während des Betriebes erfolgen.

- Freie Programmierung der Geschwindigkeiten

- Langsame und sehr leise Bewegung bei zentraler/automatischer Bedienung

- Bei manueller Bedienung unterschiedliche Geschwindigkeiten in Abhängigkeit der Öffnungsweite

- Unterschiedliche Geschwindigkeiten für den Öffnungs- und Schließvorgang

Freie Programmierung der Kräfte

Unterschiedliche Kräfte in Abhängigkeit der Öffnungsweite

Reversierungsfunktionen zur Minderung der Quetschgefahr

- Entspannen in der Endlage zum Schonen der Dichtungen

- Automatische „Sicherheits-AUF“-Funktion, d.h. Öffnen des Flügels um 10cm, wenn der Antrieb vor der Endlage gestoppt wird, z.B. durch Gliedmaßen

Der Fensterantrieb ist gemäß EN 12101-2 mit spezifischen Profilsysteme geprüft.

Für den Einsatz in WindowMaster Rauch- und Wärmeabzugsanlagen geeignet.

Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung:		Der Fassadenantrieb (Kettenmotor) wird von der 			Steuerzentrale über eine 3-adrige Leitung versorgt.

Zulässiger max. Spannungsabfall auf der Leitung 2V, jedoch max. Leitungslänge 50 m.

Stromaufnahme: 		Von 1A bis 5A

Betriebstemperatur:  	von -5°C bis +74°C, max 90% relative Feuchtigkeit

(nicht kondensierend).

Positionsregelung:		innerhalb < 2 mm, bei jedem Startvorgang

Abmessungen: 	80mm x 54mm (B x H)
Teile in Abhängigkeit von Varianten

Gewicht:			In Abhängigkeit von Varianten

Zugkraft: 			frei programmierbar 300N bis 1000N

Drucklast: 			frei programmierbar bis 600N

Zuhaltkraft:			5000N

Kettenhub:			frei programmierbar in Abhängigkeit von Varianten

Material:			Aluminiumgehäuse mit zinccromatierter Stahlkette

Farbe:			Aluminium eloxiert EV 1. RAL-Farben gegen Aufpreis

Montagematerial:

1  Stck.  			Motorbeschlag WAB 836B
				Motorbeschlag WAB 836H

1  Stck.			Flügelbeschlag WAB 836E

Anschlussleitungen für RWA – Flügel:

1  Stck.			Keramische Lüsterklemme

Wartung:	Es Wird empfohlen, eine WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Unabhängig davon sollten die Fensterbeschläge einmal im Jahr geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Einzelpreis:  € .....................      	           	        Gesamtpreis: € .....................