### Ausschreibungstext

WindowMaster VdS RWA-Kompaktzentrale WSC 304 6101

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:		Elektromotorisch betätigte Rauch- und Wärmeabzugszentrale WSC 304 6101

Pos.	Menge	RWA-Kleinzentrale 24V/DC Typ WSC 304 6101 in Microcontrollertechnik, vorbereitet zur Ansteuerung von WindowMaster Antrieben.

12 Monate Produktgarantie des Herstellers

Prüfung nach VdS 2581 und 2593

Funktionsmerkmale:

- 	Ausführung gemäß Stand der Technik

-  	Steuerung Rauchabzug kombiniert mit Lüftung

in 1 Gruppe RWA und 1 Linie Lüftung

-	eingebaute Notstromversorgung für 72h

- 	Ausführung im Unter-Putz-Gehäuse, komplett mit Schloss.

Wandauschnittmaß: 335x350x95mm (BxHxT)

AP Montage mit beiliegendem Rahmen möglich dann 368x353x95mm

-	Leitungsüberwachung RWA-Funktion

-	Störungsanzeige über Diagnoselampen

-	Störungsmeldung auch programmierbar als RWA-Auslösung!

-	Alarmauslösung bei Temperatur innerhalb der Zentrale größer 72°C

-	Leerlaufspannung bei 230V: max. 32 VDC

-	Motorspannung unter Nennlast: 24,5 VDC

-	Restwelligkeit: 6 Vss

-	Farbe: weiß

-	Schutzart IP30

-	Lieferumfang: anschlussfertig, komplett mit Akkus

Anschlußmöglichkeiten:

-	Sicherheitsantriebe mit Endschalter oder

elektronischer Lastabschaltung

-	Auslösung durch BMA über pot.-freien Kontakt

-	Wind-/Regenmelder mit pot.-freiem Kontakt

-	15 St. Lüftungstaster mit Anzeige oder

beliebig viele Taster ohne Anzeige 
-	10 St. autom. Melder Typ  WSA 300 oder WSA 310

-	4 St. RWA-Hauptbedienstellen Typ WSK 320 u.

15 St. RWA-Nebenbedienstellen Typ WSK 330

Strombelastung der Antriebe max. 4A

Fabrikat: WindowMaster  Typ: WSC 304 6101

Einzelpreis: € ....................	Gesamtpreis: € ......................